## T形(H26.2)
T形継手チェックシート |  |  | 令和 年 月 日
| 工事名 |  |  | 主任 技術者 | 配管工
図面No.・測点
呼び径
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
滑 剤
受 口 溝 の 確 認
①受口端面～ ゴム輪の間隔 |  | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
②受口端面 ～ 白線Ｂの間隔 |  | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
判 定
測定位置
注) 呼び径300以下の場合は
1,3,5,7の4ヶ所とする
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、受口溝を確認したら「OK」を記入する。
受口端面からゴム輪までの間隔（mm）を記入する。
受口端面～白線Bの間隔（mm） または 胴付間隔(mm)を記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
大口径の場合は胴付寸法を記入しても良い。
矢視
白線B

## K形（H26.3）
K形継手チェックシート |  |  |  |  | 令和 年 月 日
| 工事名 |  |  |  |  | 主任 技術者 | 配管工
図面No．・測点
呼び径
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
滑 剤
①ボルト |  |  | 数
トルク (N・m)
②押輪～ 受口端面間隔 |  |  | ①
③
⑤
⑦
③受口端面～ 白線Bの間隔(a) または胴付間隔(Ｘ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
④ゴム輪の 出入状態 |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定
判定基準 |  | ②押輪－受口端面の間隔 ③受口端面－白線の間隔(a) または胴付間隔（Ｘ) ④ゴム輪の出入状態 |  | ：最大値－最小値≦5mm(同一円周上) ：呼び径 75～250A≦ 95mm 呼び径300～700A≦107mm ：呼び径800～2600 X≦表2の値(接合要領書参照) ：同一円周上にＡ,CまたはA,B,Cが同時に存在しないこと。
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
締め付けたボルトの本数（本）を記入する。
T頭ボルトの締め付けトルクを記入する。
受口端面～白線Bの間隔(a)(mm) または 胴付間隔（X）（mm）を記入する。
ゴム輪の出入状態を記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
押輪～受口の間隔（mm）を記入する。
B
a
5㎜を超える場合
5㎜以下
0㎜以下
①
③
⑤
⑦
測定位置

## ＮＳ形呼び径75～250直管・異形管 (H31.4)
ＮＳ形継手チェックシート(φ75～φ250） |  |  |  | 令和 年 月 日
| 工事名 |  |  |  | 主任 技術者 | 配管工
図面No.・測点
呼び径
管 No.
管の種類
略図／ライナ | [7 empty] | 0
継 手 No.
清 掃 | [6 empty] | ―
ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑの確認 | [6 empty] | ―
ライナ位置の確認(d部)※1
挿し口の挿入量の明示(白線)
受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（ｃ)
滑 剤 | [6 empty] | ―
明示した白線位置の確認※2
薄板ゲージの 入り込み量(ｂ) (ゴム輪の位置確認) |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面～白線B 間隔(ａ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
屈曲防止リングの確認※3
判 定 | [6 empty] | ―
判定基準 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（b）＜受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（C）
※1 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲ－ジを用いて確認する。
※2 接合直後に、明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 屈曲防止用突部（直管挿し口の場合は挿し口外面）と屈曲防止リングの間に薄板ゲ－ジが入らないこと。
5
8
1
6
2
7
4
3
8
5
8
6
7
8
直管受口
異形管受口
1
2
3
5
4
最大寸法 (c)
薄板ゲージ
d 部
b
のみ込み量の実側値(X)
ゴム輪
ライナ
直管受口（ライナなし）
矢視
矢視
a
白線 B
挿入量の明示(白線)
白線 A
ライナ
最大寸法 (c)
薄板ゲージ
b
のみ込み量の実測値(X)
ゴム輪
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
矢視
屈曲防止リング
ライナ
のみ込み量の実側値(X)
ゴム輪最頂部
ゴム輪最頂部
直管受口（ライナ使用）
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
のみ込み量の実測値（X）を白線で明示したら「OK」を記入する。（ライナ使用直管受口・異形管受口）
受口溝内にﾛｯｸﾘﾝｸﾞおよびﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑが正規の形でセットされていれば「OK」を記入する。
受口端面からゴム輪までの最大寸法（c）㎜を記入する。
全周にわたって、間隔（b）が最大寸法（c）よりも小さければ「OK」を記入する。
ライナと受口奥部の隙間に4.5㎜の隙間ゲージが入らなければ「OK」を記入する。（ライナ使用直管受口の場合）
マーキング位置が全周にわたり受口端面まで挿入されていば「OK」を記入する。
（ライナ使用直管受口・異形管受口の場合）
屈曲防止リングが挿し口外面に当たっていることを確認したら「OK」を記入する。（異形管受口の場合）
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
受口端面からゴム輪までの間隔（b）㎜を記入する。
受口端面から白線までの間隔（a）㎜を記入する。（直管受口の場合）
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。

## ＮＳ形呼び径300～450直管・異形管 (H31.4)
ＮＳ形継手チェックシート(φ300～φ450） |  |  |  | 令和 年 月 日
| 工事名 |  |  |  | 主任 技術者 | 配管工
図面No.・測点
呼び径
管 No.
管の種類
略図／ライナ
継 手 No.
清 掃 | [6 empty] | ―
ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑの確認 | [6 empty] | ―
ライナ位置の確認（d部）※1
挿し口の挿入量の明示(白線)
受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（ｃ)
滑 剤 | [6 empty] | ―
明示した白線位置の確認※2
挿し口の抜け出しチェック （異形管受口）※3 | [6 empty] | ―
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離の確認（異形管挿し口）※4
マーキング（白線）の明示 （異形管挿し口）※5
薄板ゲージの 入り込み量(ｂ) (ゴム輪の位置確認) |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面～白線B 間隔(ａ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
バックアップリングの向き※6
ボルト・ナット |  |  | 数 |  |  |  | ―
|  |  | トルク(N・m) |  |  |  | ―
押輪～受口端面 間隔※7 |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入り状態※8 |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 | [6 empty] | ―
判定基準 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（b）＜受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（C）
※1 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲ－ジを用いて確認する。
※2 接合直後に、明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 挿し口を異形管受口に挿入し、ストッパを取り外した後、挿し口を上下左右前後に振って抜けないことを確認する。
※4 挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であるか確認する。
※5 挿し口外周へ受口端面位置の白線を表示したか確認する。
※6 バックアップリングの向き ：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※7 押輪～受口端面間隔 ：最大値－最小値≦5㎜（同一円周上）。
※8 ゴム輪の出入り状況 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
直管受口
1
3
（直管挿し口を挿入する場合）
直管受口（ライナなし）
矢視
a
白線B
白線A
ライナ
異形管受口
7
バックアップリングの向き
8
9
矢視
押輪～受口端面間隔
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
10
A
B
C
5
4
1
7
2
9
4
10
3
5
9
5
9
ゴム輪最頂部
薄板ゲージ
b
ゴム輪
ライナ
のみ込み量の実側値(X)
d 部
ライナ
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
のみ込み量の実側値(X)
挿入量の 明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
2
6
ライナ
（異形管挿し口を挿入する場合）
白線（現地で明示した線）
挿入量
目安線
（赤線）
チェック位置（10mm以下のチェック）
受口端面
6
6
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
受口溝内にﾛｯｸﾘﾝｸﾞおよびﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑが正規の形でセットされていれば「OK」を記入する。
正規の向きおよび切断部が受口内面切欠き部をさけた位置にあれば「OK」を記入する。（異形管受口の場合）
受口端面からゴム輪までの最大寸法（c）㎜を記入する。（直管受口・ライナ付直管受口の場合）
全周にわたって、間隔（b）が最大寸法（c）よりも小さければ「OK」を記入する。
（直管受口・ライナ付直管受口の場合）
受口端面からゴム輪までの間隔（b）㎜を記入する。（直管受口・ライナ使用直管受口の場合）
使用したT頭ボルトの本数を記入する。（異形管受口の場合）
T頭ボルトの締め付けトルクを記入する。（異形管受口の場合）
押輪から受口端面までの間隔㎜を記入する。（異形管受口の場合）
受口端面から白線までの間隔（a）㎜を記入する。（直管受口の場合）
ゴム輪の出入状態をA、B、Cで記入する。（異形管受口の場合）
ライナと受口奥部の隙間に4.5㎜の隙間ゲージが入らなければ「OK」を記入する。（ライナ使用直管受口の場合）
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
マーキング位置が全周にわたり受口端面まで挿入されていれば「OK」を記入する。（ﾗｲﾅ使用直管受口・異形管受口の場合）
のみ込み量の実測値（X）を白線で明示したら「OK」を記入する。（ライナ使用直管受口・異形管受口）
接合要領書に従って、挿し口が抜け出さないことを確認したら「OK」を記入する。
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であれば「OK]を記入する。
最大寸法 (c)

## ＮＳ形呼び径75～450継ぎ輪 (H31.4)
ＮＳ形継ぎ輪チェックシート(φ75～φ450） | [5 empty] | 令和 年 月 日
| 工事名 | [5 empty] | 主任 技術者 | 配管工
図面No.・測点
呼び径
管 No
管の種類
略図
継手No
清 掃 |  |  |  | －
受口溝（ロックリング）の確認 |  |  |  | －
バックアップリングの向き※１
両挿し口端の 間隔（y1）※２ |  |  | ①
|  |  | ③ |  | 備考
⑤
⑦
受口端面～ 白線Ｂの間隔 （Ｌ'）※３ |  |  | ①
③
⑤
⑦
滑 剤 |  |  |  | －
ボルト・ナット |  |  | 数 | －
|  |  | トルク(N・m) | －
押輪～受口端面 間隔※４ |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入り状況※５ |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  | －
判定基準 |  | ※1 バックアップリングの向き ：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※2 せめ配管する場合に記入すること。
※3 一方から順次配管する場合に記入すること。
※4 押輪～受口間隔 ：最大値-最小値≦5㎜（同一円周上）
※5 ゴム輪の出入り状況 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
1
2
2
2
3
矢視
バックアップリングの向き
矢視
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
A
B
C
押し輪～受口端面間隔
Ｌ’
Ｌ’
y1
ゴム輪の出入り状態
押し輪～受口端面間隔
③
⑤
⑦
①
白線B
白線Ａ
1
2
3
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
両挿し口端の間隔（y1）㎜を記入する。（せめ配管の場合）
受口端面から白線までの間隔（Ｌ'）㎜を記入する。（順次配管の場合）
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
受口溝内にﾛｯｸﾘﾝｸﾞおよびﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑが正規の形でセットされていれば「OK」を記入する。
正規の向きおよび切断部が受口内面切欠き部をさけた位置にあれば「OK」を記入する。
使用したT頭ボルトの本数を記入する。
Ｔ頭ボルトの締め付けトルクを記入する。
押輪から受口端面までの間隔㎜を記入する。
ゴム輪の出入状態をA、B、Cで記入する。

## NS形510（直管）（2022.11）
ＮＳ形直管チェックシート(φ500～φ1000) |  |  | 令和 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
継手No. |  |  |  | ―
| 清 掃 |  |  | ―
| 挿入量の確認 | ①
③
⑤
⑦
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※1 | （1）
（2）
| 滑剤の塗布 |  |  | ―
| 押輪分割部の上下配置 |  |  | ―
| ボルト・ナット | 数
トルク N・m
| 押輪～受口間隔※２ | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※３ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
| 白線B～受口間隔※４ | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  | ―
判定基準 ※1 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※2 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※3 ゴム輪の出入り状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 ※4 白線Ｂ～受口間隔：最大値－最小値≦Ｘ（Ｘ：上表参照）
４
７
５
７
挿し口挿入、受挿し間隔調整
１
２
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
ゴム輪の出入り状態
６
ボルトナット取付
の最大-最小値の許容値
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
受口端部の内側と挿し口外面の寸法が均等になるよう調整する。を調整したら「OK」を記入する。
羽根部がゴム輪側にあることを確認し、「OK」を記入する。
バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないことを確認し、「OK」を記入。
接合要領書に従って、分割部が上下に配置されていることを確認したら「OK」を記入する。
白線B～受口端面までの間隔（mm）を記入する。
締め付けたボルトの本数（本）を記入する。
T頭ボルトの締め付けトルクを記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
ゴム輪の出入状態をA、B、Cで記入する。
押輪－受口の間隔（mm）を記入する。
全周にわたり、下図のような めくれ がないことを確認し、「OK」を記入する。
白線Ａ～受口端面までの間隔が10～20mm程度になるよう目視で確認する。
確認されれば「OK」を記入。
１
２
３
６
４
５
７

## NS形510（異形管）（2022.11）
ＮＳ形直管（ライナ使用）・異形管チェックシート(φ500～φ1000) |  |  | 令和 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
| 継手No. |  |  | ―
| 清 掃 |  |  | ―
挿し口の挿入量（X）の明示
| 挿入量の確認※１ | ①
③
⑤
⑦
| 抜け出しチェック |  |  | ―
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※２ | （1）
（2）
| 滑剤の塗布 |  |  | ―
| 押輪分割部の上下配置 |  |  | ―
| ボルト・ナット | 数
トルク N・m
| 押輪～受口間隔※３ | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※４ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
判 定 |  |  |  | ―
判定基準 ※1 挿入量確認：現地で明示した白線上に受口端面があること。 ※2 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※3 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※4 ゴム輪の出入り状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。
４
５
ボルトナット取付
１
１
２
２
挿し口挿入、受挿し間隔調整
ゴム輪の出入り状態
６
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
羽根部がゴム輪側にあることを確認し、「OK」を記入する。
バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないことを確認し「OK」を記入。
接合要領書に従って、分割部が上下に配置されていることを確認したら「OK」を記入する。
締め付けたボルトの本数（本）を記入する。
T頭ボルトの締め付けトルクを記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
ゴム輪の出入状態をA、B、Cで記入する。
押輪－受口の間隔（mm）を記入する。
全周にわたり、下図のような めくれ がないことを確認し、「OK」を記入する。
現地で明示した白線上に受口端面があれば「OK]を記入する。
挿し口を挿入後、管を大きく前後左右に振って抜け出さないことを確認し「OK」と記入。
接合要領書に従って、挿入位置をマーキングしたら「OK」を記入する。
１
２
３
４
５
６
１
受口端部の内側と挿し口外面の寸法が均等になるよう調整する。を調整したら「OK」を記入する。

## NS形510（継ぎ輪）（2022.11）
ＮＳ形継ぎ輪チェックシート(φ500～φ1000) | [5 empty] | 令和 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
| 継手No. |  | ―
清 掃
| 両挿し口端の間隔 （ｙ1） | ① |  | 備考
|  | ③ |  |  | １．白線表示の位置
⑤
⑦
| 受口端面～白線の間隔 (L') | ①
③
⑤
⑦
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※１ | （1）
（2）
滑剤の塗布
押輪分割部の上下配置
| ボルト・ナット | 数 |  |  | ２．両挿し口端間隔（y1）
|  | トルク N・m |  |  | およびL’寸法（y1の場合）
| 押輪～受口間隔※２ | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※３ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
判 定
判定基準 ※１バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※２ 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※３ ゴム輪の出入り状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 注）両挿し口端の間隔（y1）は、一方から配管する場合には記入不要。 Ｌ’（受口端面～白線の間隔）は、せめ配管の場合には記入不要。
図 接合不良の例
１
２
２
１
２
３
４
５
６
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
ゴム輪の出入り状態
６
４
５
５
４
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
羽根部がゴム輪側にあることを確認し、「OK」を記入する。
バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないことを確認し、「OK」を記入。
接合要領書に従って、分割部が上下に配置されていることを確認したら「OK」を記入する。
締め付けたボルトの本数（本）を記入する。
T頭ボルトの締め付けトルクを記入する。
ゴム輪の出入状態をA、B、Cで記入する。
押輪－受口の間隔（mm）を記入する。
全周にわたり、下図のような めくれ がないことを確認し、「OK」を記入する。
せめ配管の場合に記入する。
一方から順次配管する場合に記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
受口端部の内側と挿し口外面の寸法が均等になるよう調整する。を調整したら「OK」を記入する。

## GX形直管(2022.08)
ＧＸ形継手 チェックシート(直管・P-Link） | [6 empty] | 令和 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略図／ﾗｲﾅ
継 手 No. | [7 empty] | ―
挿し口突部の有無 | [7 empty] | ―
清 掃 ・ 異物の除去 | [7 empty] | ―
ライナの位置確認(d部)※1
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認 | [7 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示
爪、押しボルトの確認(P-Link) | [7 empty] | ―
滑 剤 | [7 empty] | ―
マーキング（白線）位置の確認※2
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離の確認（異形管挿し口）※3
マーキング（白線）の明示 （異形管挿し口）※4
受口端面～ゴム輪 間隔（ｂ）※5 | [5 empty] | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
①
受口端面～白線 | [5 empty] | ③
間隔（ａ）注） | [5 empty] | ⑤
⑦
押しボルト |  |  |  | 本数
トルク確認
判 定 | [7 empty] | ―
備 考
判定基準 |  | ： | ※1 |  | ライナが受口奥部に当たっていることを確認する。
|  |  | ※2 |  | 接合直後にマーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
|  |  | ※3 |  | 挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であるか確認する。
|  |  | ※4 |  | 挿し口外周へ受口端面位置の白線を表示したか確認する。
|  |  | ※5 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（ｂ）が表に示す合格範囲内であること。また、曲げ接合してチェックゲージが
ゴム輪位置まで挿入できない場合は、チェックできなかったことを記載する。
1
2
3
4
5
b寸法の合格範囲
P-Link
1
3
2
4
4
5
4
5
直管
5
（直管挿し口を挿入する場合）
（異形管挿し口、P-Linkを挿入する場合）
6
6
6
（赤線）
挿し口突部の「有」・「無」の区別を記入する。 ※挿し口突部が「無」の場合には、P-Linkもしくは挿し口リングを使用する。
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
ライナが受口奥部に当たっていたら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、受口溝、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞおよびﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞを確認したら「OK」を記入する。（直管受口の場合）
のみ込み量の実測値(X)を白線で明示したら「OK」を記入する。（P-Link・ライナ付直管受口の場合）
接合要領書に従って、爪および押しボルトを確認したら「OK」を記入する。（P-Linkの場合）
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
マーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあれば「OK」を記入する。
全周にわたってb寸法が合格範囲に入っていれば「OK」を記入する。
1 ･ 3 のように、受口端面からゴム輪までの間隔（b）（mm）を記入する。
2 のように、受口端面から白線Bまでの間隔（a）（mm）を記入する。
または
4 のように、受口端面からP-Link直部受口端までの間隔（a）（ｍｍ）を記入する。
締め付けた押しボルトの本数（本）を記入する。（P-Linkの場合）
押しボルトを規定のトルク（100N･m）で締め付ければ「OK」を記入する。（P-Linkの場合）
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であれば「OK]を記入する。
挿し口外周に受口端面位置の白線を明示したら「OK]を記入する。
6
4
b寸法の合格範囲

## GX形直管【継手屈曲角度を測定する場合】(2022.08)
ＧＸ形継手 チェックシート(直管・P-Link） | [7 empty] | 令和 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略図／ﾗｲﾅ
継 手 No. | [8 empty] | ―
挿し口突部の有無 | [8 empty] | ―
清 掃 ・ 異物の除去 | [8 empty] | ―
ライナの位置確認(d部)※1
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認 | [8 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示
爪、押しボルトの確認(P-Link) | [8 empty] | ―
滑 剤 | [8 empty] | ―
マーキング（白線）位置の確認※2
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離の確認（異形管挿し口）※3
マーキング（白線）の明示 （異形管挿し口）※4
受口端面～ゴム輪 間隔（ｂ）※5 | [5 empty] | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
継手屈曲角度の確認注) | [5 empty] | ① | 水平方向： 度
[6 empty] | ③ | 垂直方向： 度
【継手屈曲角度または 受口端面～白線間隔(a) を測定する場合】 | [5 empty] | ⑤ | 合成角度： 度
[6 empty] | ⑦ | 挿入量判定：
押しボルト |  |  |  | 本数
トルク確認
判 定 | [8 empty] | ―
備 考
判定基準 |  | ： | ※1 |  | ライナが受口奥部に当たっていることを確認する。
|  |  | ※2 |  | 接合直後にマーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
|  |  | ※3 |  | 挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であるか確認する。
|  |  | ※4 |  | 挿し口外周へ受口端面位置の白線を表示したか確認する。
|  |  | ※5 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（ｂ）が表に示す合格範囲内であること。また、曲げ接合してチェックゲージが
ゴム輪位置まで挿入できない場合は、チェックできなかったことを記載する。
1
2
3
4
5
b寸法の合格範囲
b寸法の合格範囲
P-Link
1
3
2
4
4
5
4
5
直管
5
（直管挿し口を挿入する場合）
（異形管挿し口、P-Linkを挿入する場合）
6
6
6
（赤線）
6
4
挿し口突部の「有」・「無」の区別を記入する。 ※挿し口突部が「無」の場合には、P-Linkもしくは挿し口リングを使用する。
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
ライナが受口奥部に当たっていたら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、受口溝、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞおよびﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞを確認したら「OK」を記入する。（直管受口の場合）
のみ込み量の実測値(X)を白線で明示したら「OK」を記入する。（P-Link・ライナ付直管受口の場合）
接合要領書に従って、爪および押しボルトを確認したら「OK」を記入する。（P-Linkの場合）
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
マーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあれば「OK」を記入する。
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であれば「OK」を記入する。
挿し口外周に受口端面位置の白線を明示したら「OK」を記入する。
1 ・ 3 のように、受口端面からゴム輪までの間隔（b）（mm）を記入する。
【継手屈曲角度を測定する場合】
測定値を記入する。
【受口端面～白線間隔(a)を測定する場合】
2 のように、受口端面から白線Bまでの間隔（a）（mm）の測定値を記入する。
または
4 のように、受口端面からP-Link直部受口端までの間隔（a）（ｍｍ）測定値を記入する。
締め付けた押しボルトの本数（本）を記入する。（P-Linkの場合）
押しボルトを規定のトルク（100N･m）で締め付ければ「OK」を記入する。（P-Linkの場合）
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
継手屈曲角度を測定する場合

## GX形異形管(2022.08)
ＧＸ形継手 チェックシート(異形管・G-Link） |  |  |  |  | 令和 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略図
継 手 No. | [5 empty] | ―
挿し口突部の有無注) | [5 empty] | ―
清 掃 ・ 異物の除去 | [5 empty] | ―
ロックリング、ストッパの確認 | [5 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示
爪、押ボルトの確認(G-Link) | [5 empty] | ―
ゴム輪、押輪またはG-Linkの確認
滑 剤 | [5 empty] | ―
ストッパの引き抜き
抜け出しチェック（挿し口突部有り）※2 | [5 empty] | ―
Ｔ頭ボルト |  |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間 ※1 |  |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
押しボルト |  |  |  | 本数
トルク確認
判 定 | [5 empty] | ―
備 考
判定基準 |  |  | ※1 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理用突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
※2 挿し口を異形管受口に挿入し、ストッパを取り外した後、挿し口を上下左右前後に振って抜けないことを確認する。
注）挿し口突部のない挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
3
5
5
6
1
2
3
4
5
6
G-Linkを使用する場合
1
2
4
挿し口突部の「有」・「無」の区分を記入する。 ※挿し口突部が「無」の場合には、G-Linkもしくは挿し口リングを使用する。
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、ロックリングおよびストッパを確認したら「OK」を記入する。
のみ込み量の実測値(ｘ)を明示したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、爪および押しボルトを確認したら「OK」を記入する。（G-Linkの場合）
接合要領書に従って、ゴム輪、押輪またはG-Linkの順序と向きを確認したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
ストッパを引き抜いたら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、挿し口が抜け出さないことを確認したら「OK」を記入する。
締め付けたT頭ボルトの本数（本）を記入する。
押輪の施工管理用突部と受口端面の隙間を隙間ゲージで確認した箇所数（箇所）を記入する。
接合要領書に従って、隙間のないことを隙間ゲージで確認したら「OK」を記入する。
締め付けた押しボルトの本数（本）を記入する。（G-Linkの場合）
押しボルトを規定のトルク（100N･m）で締め付ければ「OK」を記入する。（G-Linkの場合）
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。

## GX形継ぎ輪(2022.08)
ＧＸ形継手 継ぎ輪チェックシート |  |  |  |  | 令和 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略図
継 手 No. |  |  |  | ―
挿し口突部の有無注1) |  |  |  | ―
清 掃 ・ 異物の除去 |  |  |  | ―
白線A,Bの明示
爪、押ボルトの確認(G-Link) |  |  |  | ―
ゴム輪、押輪またはG-Lｉｎｋの確認 |  |  |  | ―
滑 剤 |  |  |  | ―
ロックリング、ストッパの確認 |  |  |  | ―
ストッパの引き抜き |  |  |  | ―
受口端面～ 白線の間隔 （Ｌ′） 注2) |  |  | ①
③
⑤
⑦
両挿し口端の 間隔 (ｙ1) 注2) |  |  | ①
③
⑤
⑦
Ｔ頭ボルト |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間 ※ |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
押しボルト |  |  | 本数
トルク確認
判 定
備 考
判定基準 |  | ※ 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
注1） 挿し口突部の無い挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
注2) 一方から順次配管していく場合にはL'寸法、せめ配管の場合はy1寸法を記入すること。
（i）一方から順次配管していく場合
（ii）せめ配管の場合
G-Linkを使用する場合
白線B
白線B
2
3
4
5
1
1
2
3
4
4
5
①
⑤
③
⑦
白線A
白線A
白線A
挿し口突部の「有」・「無」の区別を記入する。 ※挿し口突部が「無」の場合には、G-Linkもしくは挿し口リングを使用する。
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
白線A,Bを明示したら「OK」を記入する。（切管挿し口に接合する場合）
接合要領書に従って、爪および押しボルトを確認したら「OK」を記入する。（G-Linkの場合）
接合要領書に従って、ゴム輪、押輪またはG-Linkを確認したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、ロックリングおよびストッパを確認したら「OK」を記入する。
ストッパを引き抜いたら「OK」を記入する。
挿し口白線Bと受口端面の間隔（L'）（mm）を記入する。（順次配管の場合）
両挿し口の間隔（y1）（mm）を記入する。（せめ配管の場合）
締め付けたT頭ボルトの本数（本）を記入する。
押輪の施工管理用突部と受口端面の隙間を隙間ゲージで確認した箇所数（箇所）を記入する。
接合要領書に従って、隙間のないことを隙間ゲージで確認したら「OK」を記入する。
締め付けた押しボルトの本数（本）を記入する。（G-Linkの場合）
押しボルトを規定のトルク（100N･m）で締め付ければ「OK」を記入する。（G-Linkの場合）
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。

## 大平面座形（H26.6）
大平面座形フランジ継手チェックシート |  |  |  |  | 令和 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
接着剤使用の有無
①ボルト |  |  | 数
トルク (N・m)
②ガスケットの位置
判 定
判定基準 |  | ①ボルトの締め付けトルク |  | ：表の標準締め付けトルクによる。
|  | ②ガスケットの位置 |  | ：フランジ面の平行にかたよりなく接合されていること、およびガスケットのずれがないこと。
ガスケットの仮止めに接着剤を使用したら「有」、使用しなければ「無」を記入する。
接合要領書に従って、清掃したら「OK」を記入する。
使用した六角ボルトの本数を記入する。
六角ボルトの締め付けトルクを記入する。
フランジ面の平行にかたよりなく接合されていること、およびガスケットの位置がずれていなければ「OK」を記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
ＲＦ形
矢視
ＲＦ形
①
②
呼び径

## 溝形メタルタッチ（H26.6）
溝形フランジ継手チェックシート（メタルタッチの場合） | [5 empty] | 令和 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
呼び圧力
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
接着剤使用の有無
①すきまゲージ （１㎜厚）に よるチェック |  |  |  | ①
③
⑤
⑦
②ボルト |  |  |  | 数
トルク (N・m)
判 定
判定基準 |  |  | ①すきまゲージによるチェック |  | ：フランジ面間に１㎜厚のすきまゲージが入らないこと。
|  |  | ②ボルトの締め付けトルク |  | ：60N・m以上
接合要領書に従って、清掃したら「OK」を記入する。
使用した六角ボルトの本数を記入する。
六角ボルトの締め付けトルクを記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
フランジ面間のすきまに１㎜厚のすきまゲージが入らなければ「OK」を記入する。
ガスケットの仮止めに接着剤を使用したら「有」、使用しなければ「無」を記入する。
矢視
ＲＦ形
ＧＦ形
①
③
⑦
⑤
すきまゲージ
①
②

## 溝形メタルタッチでない（H26.6）
溝形フランジ継手チェックシート（メタルタッチでない場合） | [5 empty] | 令和 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
呼び圧力
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
接着剤使用の有無
①すきまゲージ （上限用と下限用） によるチェック |  |  |  | ①
③
⑤
⑦
②ボルト |  |  |  | 数
ゆるみ チェック
判 定
判定基準 |  |  | ①すきまゲージによるチェック |  | ：表にある上限用のすきまゲージが挿入できず、下限用のすきまゲージが挿入できること。
|  |  | ②ボルトのゆるみチェック |  | ：容易にゆるまないこと。
ガスケットの仮止めに接着剤を使用したら「有」、使用しなければ「無」を記入する。
接合要領書に従って、清掃したら「OK」を記入する。
使用した六角ボルトの本数を記入する。
六角ボルトが容易にゆるまなければ「OK」を記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
フランジ面間のすきまに、上限用のすきまゲージが挿入できず、下限用のすきまゲージが挿入
できれば「OK」を記入する。
矢視
ＲＦ形
ＧＦ形
①
③
⑦
⑤
すきまゲージ
①
②
Ｘ
呼び径